## GRIJANJE-HLADJENJE
1. | REKONSTRUKCIJA KOTLONICE
1.1. | KOTLOVNICA
| Dobava i montaža: | jed |  | jed | Ukupna
Poz | OPIS STAVKE | mjera | Količ. | cijena | Cijena
1 | Niskotemperaturni kotao , sa tri prolaza,
namjenjen za rad sa podesivom temperaturom polaza tople vode
priključcima, toplinskom izolacijom kotla, oplatom izolacije,
tehničkih karakteristika :
tip : VITOPLEX 200 SX2A proizvod kao "VIESSMANN"
nazivni toplinski učin kotla - kW : 200
nazivno toplinsko opterećenje kotla - kW 217
radni medij - voda : 80 / 60 °C (75/60 °C)
gorivo : ekstra lako loživo ulje
otpor kotla na dimovodnim putevima - Pa : 200
otpor kotla na vodenoj strani - Pa : 1000 Pa
radni tlak kotla p=2,5 bara
max. radni tlak kotla - bara :p= 4
Dimenzije kotla- mm: LxWxH= 1640x825x1350
Ukupna težina- kg: 535
Dimenzije priključka vode: NO65
komplet sa radnim i graničnim termostatom i kotlovskom
automatikom VITOTRONIC 100 GC1B
zajedno sa osjetnikom , čakurom za ugradnju na cijev,
za mjerenje povratne temperature medija
uključivo montažu kotla na mjestu, puštanje u rad od strane
ovlaštenog servisera, mjerenje emisije kotlova, atesti , probni rad
U isporuci je i motorna klapna na dimoodvodnoj strani
| Proizvod kao: "Viessmann " | kompl | 1 |  | 0
2 | Uljni plamenik za kotao proizvod kao "VIESSMANN" tip
Vitopflame 100 sa izolirajućom haubom plamenika
gorivo : ekstra lako loživo ulje
Kompletan sa sigurnosnom opremom , te svim
potrebnim materijalom za montažu na kotao VITOPLEX 200 -200kW
uključivo montažu kotla na mjestu, puštanje u rad od strane
| ovlaštenog servisera, mjerenje emisije kotlova, atesti , probni rad | komp | 1 |  | 0
3 | Dimnjača kotla izrađena iz kotlovskog lima debljine 2 mm,
s izolacijom d=50 m između dva sloja lima, vanjski je al-lim, uključivo
revizione otvore i koljeno od 90° Izolacija je
staklena vuna debljine .d=50 mm
dimnjača : DN 200 mm
Ukupna duljina dimnajče Luk=1,3 m
Uključivo sav materijal za učvšćenje i ovjes,-konzole zatezače itd..
| priključenje na dimnjak | komplet | 1 |  | 0
4 | Sigurnosni ventil na oprugu na dovodu hladne vode
slijedećih karakteristika :
radni medij - voda : 80/60 °C (75/60 °C)
pritisak otvaranja ventila - bara : 3,0
| dimenzije : 1'' (za sustave grijanja do 200 kW) | kom | 1 |  | 0
5 | Zaštitna pumpa kotla,
slijedećih karakteristika :
proizvod : "GRUNDFOS"
izvedba : jednostruka
tip : MAGNA 1 - 25-60
-radni medij - voda °C : 80/60°C (75/60 °C)
-protok vode - m3/h : 2,6 m3/h
-visina dobave - kPa : 45
-snaga elektromotora - W : 550
-jačina struje A :
-broj okretaja - o / min :
-napon/frekvencija 3x400V/50 Hz
-dimenzije priključaka : DN 40
-težina pumpe - kg :
Uključivo protuprirubnice, vijke i brtve (radna i rezervna)
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Cirkulaciona centrifugalna pumpa za spoj na cjevovod,
slijedećih karakteristika :
proizvod : "GRUNDFOS"
izvedba : jednostruka
tip : MAGNA3 80-100F
-radni medij - voda °C : 80/60 °C
-protok vode - m3/h : 8,6 m3/h
-visina dobave - kPa : 90,0
-snaga elektromotora - W : 1051,0
-jačina struje A :
-broj okretaja - o / min :
-napon/frekvencija 230V/50 Hz
-dimenzije priključaka : DN 80
-težina pumpe - kg : 52,9
Uključivo protuprirubnice, vijke i brtve (radna)
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Leptirasta zaklopka međuprirubnička komplet sa protuprirubncama,
vijcima i brtvama, u izvedbi za NP 6, dimenzija :
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 | kom | 8 |  | 0
8. | Hvatač nečistoća
sa prirubnicama, protuprirubnicama,brtvama i vijcima
| DN65 | kom | 1 |  | 0
9. | Nepovratni ventil (klapna) , prolazni međuprirubnički
zajedno sa prirubnicama, protuprirubnicama,
brtvama i vijcima :
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
| DN 65 | kom | 2 |  | 0
10. | Termometar sa područjem od 0-120*C, komplet sa tuljkom
| ugradnja u cjevovod. | kompl | 2 |  | 0
11. | Cjevovod izrađen od crnih čeličnih bešavnih cijevi uključivo
fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih
dimenzija:
| DN 40 = 48,3x2,9 | m' | 1 |  | 0
| DN 65 = 76,1x2,9 | m' | 12 |  | 0
| DN 25 = 33,7x2,6 | m' | 3 |  | 0
12. | Čišćenje cjevovoda , bojanje temeljnom bojom u dva premaza
te , lakiranje u dva premaza vidljivog dijela cjevovoda
|  | m2 | 6 |  | 0
13. | Toplinska izolacija cjevovoda tople vode mineralnom vunom
debljine prema tehničkim uvjetima izvođenja, obložene
Al-limom.
| DN 40 = 48,3x2,9 d=30 mm | m' | 1 |  | 0
| DN 65 = 76,1x2,9 d=50 mm | m' | 12 |  | 0
14. | El. Ormar sa svim novim uklopnicima za cirkulacijaske crpke,
elemente u polju i automatsku regulaciju, zajedno sa kompletnim
ožičenjem ( el. Instalacijama ) za kotlovnicu dimenzija (cca 5x2,5m,
| visine 4 metra), te protupožarne sklopke, zajedno sa puštanjem u rad | kompl. | 1 |  | 0
15. | Sav potrošni materijal potreban za montažu navedenog
materijala kao: kisik, disuplin,žica za zavarivanje, listovi
pila za željezo, željezo za ovješenje i konzole cjevovoda,
jednostruke i dvostruke cijevne pričvrsnice, vijci, tipli,
čvrste točke, čahure za prodor cjevovoda kroz zidove,
brtveni materijal, natpisne pločice na ventilima, izrada
| uokvirene sheme i uputstava za rukovanje instalacijom. | komplet | 1 |  | 0
16. | Tlačne probe , punjenje - pražnjenje sustava vodom | komplet | 1 |  | 0
17. | Topla proba u trajanju od 72 sata | komplet | 1 |  | 0
18. | Pripremno završni radovi na gradilištu | komplet | 1 |  | 0
19. | Transportni troškovi | komplet | 1 |  | 0
20. | Izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
21. | Izrada dokumentacije za primopredaju / tehnički pregled (atesti, | komplet | 1 |  | 0
certifikati, izjave o sukladnosti)
22. | Ostali sitni nepredviđeni troškovi | komplet | 1 |  | 0
1.1. | UKUPNO KOTLOVNICA |  |  |  | 0
1.2. | KOTLOVNICA - DEMONTAŽNI RADOVI
23. | Demontaža postojećeg kotla snage 200 kW | komplet | 1 |  | 0
24. | Demontaža postojećih ventila i cijevnog razvoda | komplet | 1 |  | 0
25. | Demontaža dimnjače i njene izolacije | komplet | 1 |  | 0
26. | Demontaža postojećeg sigurnosnog ventila , te prilagođavanje | komplet | 1 |  | 0
sigurnosno-odzrčnog sklopa novom kotlu
27. | Izmještanje ekspanzijske posude na drugu lokaciju u kotlovnici | komplet | 1 |  | 0
28. | Demontaža postojeće el. Instalacije unutar kotlovnice | komplet | 1 |  | 0
29. | Demontaža cirkulacijskih crpki i ponovna montaža jedne crpke | komplet | 1 |  | 0
napomena:
Sve gore navedene stavke uključuju odvoz i deponiranje, osim
ukoliko investitor želi opremu iskoristiti i dostaviti na
neko drugo mijesto
1.2. | UKUPNO KOTLOVNICA - DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | KOTLOVNICA - GRAĐEVINSKI I DRUGI RADOVI
30. | Dobava betona i zrada betonskog temelja za smještaj kotla
| dimenzija : ŠxDxV= 1400x830x100 mm | kom | 1 |  | 0
31. | Uklanjanje oštećene boje i žbuke sa zidova i stropa, te popravljanje
| oštećenja, gletanje i premazivanje protupožarnom bojom | m2 | 40 |  | 0
32 | Šlicanje mjesta glavnog ventila za
dovod vode u strojarnicu, te nakon zamjene slavine , ponovno zatvaranje
šlica betonom ili žbukom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
33. | Dobava i montaža glavne slavine (kuglaste slavine) za kotlovnicu
| dimenzija 1/2'', zajedno sa brtvama i holnderima. | kom | 1 |  | 0
34. | Tlačne probe , punjenje - pražnjenje sustava vodom | komplet | 1 |  | 0
35. | Pripremno završni radovi na gradilištu | komplet | 1 |  | 0
36. | Transportni troškovi | komplet | 1 |  | 0
37 | Izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
38. | Izrada dokumentacije za primopredaju / tehnički pregled (atesti, | komplet | 1 |  | 0
certifikati, izjave o sukladnosti)
39. | Ostali sitni nepredviđeni troškovi | komplet | 1 |  | 0
1.3. | UKUPNO KOTLOVNICA - GRAĐEVINSKI I DRUGI RADOVI |  |  |  | 0
REKONSTRUKCIJA KOTLONICE
GRIJANJE - REKAPITULACIJA
1.1. | KOTLOVNICA |  |  |  | 0
1.2. | KOTLOVNICA - DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | KOTLOVNICA - GRAĐEVINSKI I DRUGI RADOVI |  |  |  | 0
| REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE - UKUPNO |  |  |  | 0
| REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE - PDV |  |  |  | 0
| REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE - SVEUKUPNO |  |  |  | 0